- 扬建管〔2022〕36号

- 关于做好建筑工地生活区、办公区等区域

- 消防安全专项整治的紧急通知

各县（市、区）住建局，开发区建设局，生态科技新城规建局、蜀冈-瘦西湖景区住建局，各有关单位：

2022年3月8日凌晨，镇江新区金科祥生·悦园建设工地生活区宿舍发生火灾，事故造成7人死亡、4人受伤。为进一步加强建筑工地生活区、办公区的消防安全管理，切实消除火灾事故隐患，有效预防火灾事故发生，现就有关事项紧急通知如下：

一、全面加强建筑工地生活区、办公区等区域的消防安全专项整治

各建筑工地要立即对生活区、办公区进行排查，严格做到：

（一）生活区、办公区严禁加装防盗窗（财务室、资料室等除外）。

（二）办公、宿舍用房的防火设计应符合下列规定：

1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。

2、每层建筑面积大于200m2时，应设置至少2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

3、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m。

4、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

（三）立即对生活区、办公区的用电线路进行一次全面检修，宿舍内只保留36V低压照明及“USB”接口充电插座，严禁乱接电线和使用电炉、电饭煲、电热毯、电吹风等大功率电器。

（四）宿舍内应安装烟雾感应器，设置禁烟标志。

（五）电动（自行）车充电（棚）房应单独设置，不能与宿舍、办公室、仓库等房间连为一体，充电（棚）房与其它板房之间防火间距不小于4米，应采用具有充满电后自动断电功能的充电设施。

（六）食堂所使用的燃气来源正规，燃气使用、存储场所保持通风，燃气灶具必须安装防泄露报警装置。

（七）生活区、办公区的消防设施和灭火器材，必须按规范要求配备到位，并始终保持完好。

（八）落实专人24小时巡查值守，生活区应安装球型探头，并与工地值班室连接。

二、迅速开展建筑工地消防安全大检查

（一）全面自查自纠。各施工企业要立即行动，迅速组织专门力量对各自承建工程施工现场进行全面的自查自纠，重点对生活区宿舍是否存在违规使用大功率电器、是否按要求安装相应功率的限流保护装置(负载识别器)和漏电保护装置以及是否存在可燃、易燃、易爆物品进行检查；一旦发现消防安全隐患，必须立即排除，确保检查不留死角和漏洞。

（二）加大督查检查。市有关部门将于3月11日赴各地全面检查，各地住建部门要以对人民生命财产高度负责的精神，立即部署，迅速组织开展施工现场消防安全专项排查治理，加大检查巡查力度，发现问题及时处理。具体整改内容及时限见附件。

附件：施工现场生活区、办公区消防安全检查用表

扬州市住房和城乡建设局

2022年3月9日

抄送：省住建厅，市安委办

附件

施工现场生活区、办公区消防安全检查用表

| 工程名称 |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监 |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  | 存在问题 |  | 整改要求 及时限 |
| 1 | 是否已拆除防盗窗 |  |  |  | 3月10日18点 |
| 2 | 建筑构件的燃烧性能等级是否为A级 |  |  |  | 人员立即撤离 |
| 3 | 每层建筑面积大于200m2时，是否已设置至少2部疏散楼梯 |  |  |  | 3月12日 |
| 4 | 房间疏散门至疏散楼梯的最大距离是否已大于25m |  |  |  | 3月12日 |
| 5 | 疏散走道的净宽度是否已符合要求 |  |  |  | 3月12日 |
| 6 | 疏散楼梯的净宽度是否已小于疏散走道的净宽度 |  |  |  | 3月12日 |
| 7 | 是否已对生活区、办公区的用电线路进行一次全面检修 |  |  |  | 3月11日 |
| 8 | 宿舍内是否只保留36V低压照明及“USB”接口充电插座 |  |  |  | 3月15日 |
| 9 | 是否存在私拉乱接和使用大功率电器现象 |  |  |  | 3月10日 |
| 10 | 宿舍内是否已安装烟雾感应器，是否已设置禁烟标志 |  |  |  | 3月12日 |
| 11 | 电动（自行）车充电（棚）房是否已单独设置，是否已与其它板房之间防火间距不小于4米 |  |  |  | 3月15日 |
| 12 | 食堂燃气灶是否已安装防泄露报警装置 |  |  |  | 3月10日 |
| 13 | 生活区、办公区的消防设施是否已按规范要求配备到位 |  |  |  | 3月10日 |
| 14 | 是否已落实专人24小时巡查值守 |  |  |  | 3月10日 |
| 15 | 生活区是否已安装球型探头，并与工地值班室连接 |  |  |  | 3月18日 |

检查人员：                      检查时间：      年   月   日